## Замеры нагруз.2024 1 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 1
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
30.06.2024
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 89 | 31 | 60.1 | 96.1 | 39 | 61 | 0.93 | 13.0281 | 14.1855 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 394 | 345 | 352 | 407 | 370 | 370 | 0.93 | 63.1366 | 66.3773 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 97 | 117.4 | 165.7 | 144 | 149 | 207 | 0.93 | 21.9965 | 28.9352 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 209 | 0 | 224 | 225 | 0 | 252.1 | 0.93 | 25.0579 | 27.61 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 60.4 | 0 | 57.5 | 88.2 | 0 | 88.7 | 0.93 | 6.8229 | 10.2373 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 190 | 129 | 138 | 227 | 180 | 144 | 0.93 | 26.4468 | 31.8866 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 140 | 139 | 215 | 245 | 271 | 284 | 0.93 | 28.588 | 46.2963 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | 49 | 49 | 70 | 108 | 105 | 111 | 0.93 | 9.7222 | 18.75 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | 245 | 305 | 314 | 316 | 315 | 406 | 0.93 | 50 | 60.0116 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | 200 | 223 | 167 | 223 | 285 | 213 | 0.93 | 34.1435 | 41.7245 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | 138 | 111 | 129 | 213 | 262 | 190 | 0.93 | 21.875 | 38.4838 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | 243 | 254 | 250 | 380 | 408 | 380 | 0.93 | 43.2292 | 67.5926 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 200 | 165 | 204 | 202 | 165 | 204 | 0.93 | 20.9068 | 20.9803 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 246 | 261 | 165 | 400 | 408 | 358 | 0.93 | 24.6914 | 42.8424 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 37 | 50 | 55 | 94 | 127 | 128 | 0.93 | 5.2175 | 12.8233 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 360 | 346 | 361 | 372 | 386 | 386 | 0.93 | 39.2049 | 42.0341 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 136 | 82 | 152 | 178 | 111 | 190 | 0.93 | 13.5949 | 17.5999 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 360 | 371 | 264 | 418 | 470 | 267 | 0.93 | 36.5594 | 42.4383 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 239 | 200 | 237 | 305 | 265 | 265 | 0.93 | 39.1204 | 48.3218 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 32 | 107 | 82 | 40 | 135 | 100 | 0.93 | 8.1202 | 10.1044 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 141 | 107 | 142 | 229 | 129 | 144 | 0.93 | 14.3298 | 18.445 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 211 | 275 | 251 | 364 | 437 | 370 | 0.93 | 27.0797 | 43.0262 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 294 | 241 | 264 | 325 | 325 | 295 | 0.93 | 18.4954 | 21.875 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 94 | 97 | 135 | 163 | 145 | 177 | 0.93 | 7.5463 | 11.2269 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 88 | 74 | 85 | 101 | 76 | 112 | 0.93 | 9.0755 | 10.6188 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 247 | 245 | 275 | 321 | 342 | 318 | 0.93 | 28.182 | 36.045 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 192 | 185 | 177 | 229 | 248 | 252 | 0.93 | 20.3557 | 26.7857 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 157 | 95 | 100 | 190 | 138 | 194 | 0.93 | 12.9336 | 19.1799 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 264 | 254 | 285 | 278 | 289 | 311 | 0.93 | 29.5047 | 32.2604 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 81 | 103 | 68 | 122 | 137 | 94 | 0.93 | 9.2593 | 12.9703 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 121 | 158 | 115 | 207 | 186 | 194 | 0.93 | 14.4768 | 21.5682 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 184 | 161 | 166 | 204 | 182 | 199 | 0.93 | 18.7757 | 21.4947 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 344 | 242 | 260 | 360 | 350 | 288 | 0.93 | 19.5833 | 23.1019 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 75 | 74 | 67 | 107 | 80 | 85 | 0.93 | 5 | 6.2963 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 155 | 130 | 126 | 188 | 156 | 146 | 0.93 | 15.1014 | 18.0041 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Норильск, ул. Дудинская 19 | 154 | 135 | 173 | 167 | 218 | 210 | 0.93 | 16.9753 | 21.8621 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 44 | 27 | 51 | 55 | 37 | 72 | 0.93 | 4.4827 | 6.0259 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 148 | 162 | 135 | 172 | 220 | 185 | 0.93 | 16.3507 | 21.2008 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 25 А | 233 | 224 | 220 | 252 | 263 | 267 | 0.93 | 24.8751 | 28.7331 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 25 А | 87 | 86 | 83 | 126 | 88 | 142 | 0.93 | 9.4062 | 13.0805 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 48 | 44 | 43 | 79 | 46 | 48 | 0.93 | 4.9603 | 6.3566 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 16 | 12 | 17 | 21 | 25 | 57 | 0.93 | 1.6534 | 3.7845 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 95 | 97 | 86 | 110 | 104 | 113 | 0.93 | 16.088 | 18.9236 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 50 | 35 | 66 | 66 | 54 | 81 | 0.93 | 8.7384 | 11.6319 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 42 | 12 | 14 | 35 | 15 | 19 | 0.93 | 2.4985 | 2.5353 | 250
50 | ТП-145 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250

## Замеры нагруз.2024 2 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 2
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
31.12.2024
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 16 | 11 | 8 | 21 | 13 | 15 | 0.93 | 2.5318 | 3.5446 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 284 | 268 | 272 | 315 | 380 | 370 | 0.93 | 47.6852 | 61.6319 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 62 | 52 | 60 | 95 | 81 | 65 | 0.93 | 10.0694 | 13.9468 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 127 | 86 | 108 | 148 | 120 | 150 | 0.93 | 18.5764 | 24.1898 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 75 | 125 | 123 | 104 | 143 | 185 | 0.93 | 18.6921 | 25 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | 38 | 42 | 48 | 65 | 70 | 65 | 0.93 | 7.4074 | 11.5741 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | 189 | 222 | 200 | 233 | 291 | 331 | 0.93 | 35.3588 | 49.4792 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | 146 | 135 | 110 | 225 | 246 | 190 | 0.93 | 22.6273 | 38.2523 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | 153 | 127 | 75 | 208 | 225 | 168 | 0.93 | 20.544 | 34.7801 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | 157 | 189 | 140 | 258 | 223 | 195 | 0.93 | 28.125 | 39.1204 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 132 | 107 | 93 | 159 | 131 | 169 | 0.93 | 12.1987 | 16.8651 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 196 | 201 | 138 | 264 | 256 | 186 | 0.93 | 19.6576 | 25.9406 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 62 | 58 | 81 | 75 | 70 | 116 | 0.93 | 7.3854 | 9.5899 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 280 | 272 | 250 | 352 | 374 | 362 | 0.93 | 29.468 | 39.9765 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 110 | 30 | 108 | 129 | 84 | 195 | 0.93 | 9.1123 | 14.9912 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 219 | 190 | 206 | 266 | 215 | 213 | 0.93 | 22.597 | 25.4997 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 145 | 162 | 215 | 178 | 177 | 231 | 0.93 | 30.2083 | 33.912 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 37 | 49 | 67 | 41 | 57 | 81 | 0.93 | 5.6217 | 6.577 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 98 | 114 | 101 | 136 | 167 | 167 | 0.93 | 11.5006 | 17.2693 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 218 | 250 | 234 | 320 | 320 | 346 | 0.93 | 25.7937 | 36.2287 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 240 | 170 | 221 | 250 | 269 | 229 | 0.93 | 14.6065 | 17.3148 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 120 | 110 | 129 | 166 | 136 | 174 | 0.93 | 8.3102 | 11.0185 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 114 | 230 | 311 | 164 | 280 | 325 | 0.93 | 24.0667 | 28.2554 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 230 | 216 | 87 | 261 | 254 | 127 | 0.93 | 19.5841 | 23.5891 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 211 | 222 | 206 | 252 | 236 | 217 | 0.93 | 23.4788 | 25.9039 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 125 | 122 | 123 | 169 | 174 | 184 | 0.93 | 13.5949 | 19.3636 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 160 | 140 | 138 | 189 | 176 | 157 | 0.93 | 16.0935 | 19.1799 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 163 | 151 | 131 | 184 | 170 | 156 | 0.93 | 16.3507 | 18.739 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 249 | 195 | 245 | 387 | 247 | 248 | 0.93 | 15.9491 | 20.4167 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 120 | 142 | 113 | 186 | 151 | 160 | 0.93 | 8.6806 | 11.5046 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 411 | 426 | 233 | 420 | 340 | 245 | 0.93 | 39.3151 | 36.9268 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 460 | 455 | 380 | 500 | 477 | 460 | 0.93 | 47.5823 | 52.7998 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 103 | 120 | 124 | 167 | 189 | 151 | 0.93 | 12.7499 | 18.6287 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 190 | 163 | 133 | 221 | 175 | 171 | 0.93 | 17.8571 | 20.8333 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 336 | 301 | 309 | 341 | 305 | 330 | 0.93 | 34.759 | 35.8613 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 102 | 114 | 104 | 134 | 117 | 110 | 0.93 | 11.7578 | 13.2643 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 76 | 77 | 100 | 91 | 79 | 121 | 0.93 | 9.296 | 10.6922 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 23 | 15 | 24 | 67 | 25 | 58 | 0.93 | 2.2781 | 5.5115 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 74 | 95 | 111 | 85 | 109 | 123 | 0.93 | 16.2037 | 18.3449 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 74 | 61 | 57 | 99 | 104 | 67 | 0.93 | 11.1111 | 15.625 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 97 | 100 | 122 | 110 | 155 | 160 | 0.93 | 11.721 | 15.6158 | 250
50 | ТП-145 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250