## Замеры нагруз.2025 1 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 1
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
09.01.25 - 30.06.2025
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 90 | 31 | 60 | 96 | 34 | 61 | 0.93 | 13.0932 | 13.8166 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 420 | 428 | 360 | 482 | 471 | 401 | 0.93 | 69.9074 | 78.3565 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 104 | 102 | 111 | 128 | 136 | 127 | 0.93 | 18.3449 | 22.6273 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 93 | 135 | 166 | 131 | 159 | 180 | 0.93 | 22.8009 | 27.1991 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 28 | 23 | 52 | 65 | 49 | 71 | 0.93 | 5.9606 | 10.706 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 141 | 129 | 119 | 188 | 150 | 136 | 0.93 | 22.5116 | 27.4306 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 145 | 148 | 157 | 160 | 175 | 207 | 0.93 | 26.0417 | 31.3657 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | 29 | 60 | 60 | 52 | 74 | 81 | 0.93 | 8.6227 | 11.9792 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | 217 | 260 | 236 | 235 | 262 | 282 | 0.93 | 41.2616 | 45.081 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | 180 | 201 | 183 | 212 | 236 | 243 | 0.93 | 32.6389 | 39.9884 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | 123 | 92 | 139 | 223 | 185 | 280 | 0.93 | 20.4861 | 39.8148 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | 200 | 209 | 141 | 261 | 211 | 201 | 0.93 | 31.8287 | 38.9468 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 200 | 152 | 193 | 268 | 201 | 226 | 0.93 | 20.025 | 25.5364 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 230 | 244 | 180 | 271 | 274 | 237 | 0.93 | 24.03 | 28.7331 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 66 | 54 | 55 | 72 | 64 | 88 | 0.93 | 6.43 | 8.2305 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 416 | 357 | 445 | 456 | 401 | 478 | 0.93 | 44.7531 | 49.052 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 157 | 52 | 151 | 181 | 94 | 166 | 0.93 | 13.2275 | 16.2037 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 367 | 301 | 292 | 389 | 324 | 338 | 0.93 | 35.2734 | 38.617 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 274 | 270 | 224 | 301 | 318 | 281 | 0.93 | 44.4444 | 52.0833 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 55 | 33 | 78 | 61 | 73 | 80 | 0.93 | 6.0994 | 7.863 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 153 | 126 | 152 | 174 | 152 | 181 | 0.93 | 15.8363 | 18.6287 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 200 | 201 | 212 | 231 | 219 | 246 | 0.93 | 22.5235 | 25.5732 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 152 | 165 | 170 | 175 | 170 | 193 | 0.93 | 11.2731 | 12.4537 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 93 | 96 | 122 | 126 | 130 | 148 | 0.93 | 7.1991 | 9.3519 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 44 | 42 | 49 | 111 | 96 | 121 | 0.93 | 4.9603 | 12.0517 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 108 | 139 | 82 | 118 | 160 | 127 | 0.93 | 12.0885 | 14.881 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 127 | 175 | 110 | 171 | 201 | 167 | 0.93 | 15.1382 | 19.8045 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 148 | 184 | 105 | 206 | 234 | 168 | 0.93 | 16.0567 | 22.3398 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 138 | 114 | 154 | 163 | 137 | 177 | 0.93 | 14.9177 | 17.5265 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 80 | 115 | 87 | 117 | 131 | 100 | 0.93 | 10.3616 | 12.7866 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 107 | 77 | 90 | 136 | 130 | 138 | 0.93 | 10.0676 | 14.8442 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 137 | 90 | 121 | 175 | 201 | 170 | 0.93 | 12.7866 | 20.0617 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 110 | 98 | 111 | 146 | 117 | 131 | 0.93 | 7.3843 | 9.1204 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 49 | 58 | 50 | 73 | 76 | 81 | 0.93 | 3.6343 | 5.3241 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 93 | 91 | 79 | 100 | 104 | 90 | 0.93 | 9.6634 | 10.8025 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 132 | 93 | 124 | 154 | 101 | 144 | 0.93 | 12.8233 | 14.6605 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Норильск, ул. Дудинская 19 | 71 | 96 | 85 | 101 | 118 | 107 | 0.93 | 9.2593 | 11.9782 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 48 | 50 | 62 | 79 | 82 | 87 | 0.93 | 5.8789 | 9.1123 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 148 | 137 | 104 | 172 | 159 | 121 | 0.93 | 14.2931 | 16.6079 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 25 А | 194 | 220 | 218 | 204 | 223 | 233 | 0.93 | 23.2216 | 24.2504 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 25 А | 124 | 86 | 103 | 143 | 118 | 112 | 0.93 | 11.5006 | 13.7052 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 53 | 37 | 54 | 64 | 38 | 64 | 0.93 | 5.291 | 6.0994 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 20 | 21 | 19 | 39 | 27 | 22 | 0.93 | 2.2046 | 3.2334 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 103 | 109 | 148 | 148 | 180 | 198 | 0.93 | 20.8333 | 30.4398 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 25 | 8 | 21 | 30 | 18 | 24 | 0.93 | 1.9841 | 2.6455 | 250
50 | ТП-145 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250

## Замеры нагруз.2025 2 полуг.
п. 19 "ж" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Акционернон общество "Таймырбыт"
(наименование организации)
647000 Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий район г.Дудинка ул.Матросова дом 14
(адрес организации)
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Таблица № 2
Результаты замеров токовых нагрузок трансформаторных подстанций АО "Таймырбыт"
01.07.25 - 31.12.2025
№ п/п | Диспетчерский № ТП | Мощность трансформатора, кВА | Адрес | Реальные значения токовых нагрузок в часы min, А |  |  | Реальные значения токовых нагрузок в часы max, А |  |  | COS φ | Загруженность ТП, % минимум | Загруженность ТП, % минимум | Коэфф. ТТ
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-28П - ввод | 320 | г.Дудинка, ул. Морозова 15 | 16 | 11 | 8 | 21 | 13 | 15 | 0.93 | 2.5318 | 3.5446 | 100
2 | ТП-14 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 199 | 153 | 240 | 222 | 242 | 242 | 0.93 | 34.2593 | 40.8565 | 200
3 | ТП-14 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул.Островского 8 Б | 74 | 64 | 61 | 78 | 70 | 72 | 0.93 | 11.5162 | 12.7315 | 200
4 | ТП-15 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 54 | 34 | 64 | 78 | 52 | 64 | 0.93 | 8.7963 | 11.2269 | 200
5 | ТП-15 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Советская 35 | 36 | 21 | 25 | 36 | 25 | 15 | 0.93 | 4.7454 | 4.3981 | 200
6 | ТП-63 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Ленина 16 | 145 | 100 | 123 | 180 | 106 | 136 | 0.93 | 21.2963 | 24.4213 | 150
7 | ТП-66 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Горького 55 | 86 | 90 | 94 | 94 | 150 | 117 | 0.93 | 15.625 | 20.8912 | 150
8 | ТП-67 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Андреева 5 | 32 | 42 | 43 | 43 | 67 | 76 | 0.93 | 6.7708 | 10.7639 | 150
9 | ТП-73 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 13 | 169 | 207 | 155 | 194 | 219 | 174 | 0.93 | 30.7292 | 33.9699 | 150
10 | ТП-74 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 9 | 137 | 170 | 128 | 170 | 185 | 158 | 0.93 | 25.1736 | 29.6875 | 150
11 | ТП-75 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Островского 11 | 97 | 68 | 100 | 165 | 144 | 196 | 0.93 | 15.3356 | 29.2245 | 150
12 | ТП-76 - ввод | 400 | г.Дудинка, ул. Матросова 3А | 133 | 138 | 121 | 178 | 169 | 180 | 0.93 | 22.6852 | 30.4977 | 160
13 | ТП-79 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 112 | 89 | 107 | 167 | 118 | 171 | 0.93 | 11.3169 | 16.7549 | 250
14 | ТП-79 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 17 | 230 | 208 | 169 | 256 | 259 | 224 | 0.93 | 22.3031 | 27.1531 | 250
15 | ТП-81 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 58 | 55 | 48 | 64 | 68 | 59 | 0.93 | 5.9156 | 7.0179 | 200
16 | ТП-81 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 7А | 192 | 184 | 232 | 199 | 201 | 248 | 0.93 | 22.3398 | 23.8095 | 200
17 | ТП-82 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 71 | 37 | 80 | 104 | 62 | 113 | 0.93 | 6.9077 | 10.2513 | 250
18 | ТП-82 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 2 Б | 258 | 211 | 222 | 280 | 259 | 268 | 0.93 | 25.3895 | 29.6517 | 250
19 | ТП-91(92) - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 200
20 | ТП-91(92) - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Дудинская 1 | 116 | 115 | 114 | 184 | 173 | 190 | 0.93 | 19.9653 | 31.6551 | 200
21 | ТП-86(94) - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
22 | ТП-86(94) - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Горького 15 | 29 | 38 | 31 | 37 | 51 | 62 | 0.93 | 3.6008 | 5.5115 | 250
23 | ТП-95 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 127 | 142 | 116 | 178 | 156 | 125 | 0.93 | 14.1461 | 16.8651 | 250
24 | ТП-95 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Матросова 10 В | 268 | 230 | 291 | 343 | 397 | 410 | 0.93 | 28.9903 | 42.2546 | 250
25 | ТП-96 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 228 | 132 | 168 | 241 | 193 | 247 | 0.93 | 12.2222 | 15.7639 | 400
26 | ТП-96 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. 40 лет Победы 6 А | 90 | 116 | 124 | 132 | 193 | 194 | 0.93 | 7.6389 | 12.0139 | 400
27 | ТП-107 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 57 | 74 | 102 | 78 | 77 | 153 | 0.93 | 8.5611 | 11.3169 | 250
28 | ТП-107 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 4 | 239 | 222 | 254 | 270 | 261 | 291 | 0.93 | 26.2713 | 30.2028 | 250
29 | ТП-110 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
30 | ТП-110 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Бегичева 12 | 271 | 232 | 233 | 403 | 403 | 422 | 0.93 | 27.0429 | 45.1205 | 250
31 | ТП-112 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 142 | 139 | 168 | 211 | 238 | 241 | 0.93 | 16.4976 | 25.3527 | 200
32 | ТП-112 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Островского 18/2 | 106 | 95 | 112 | 172 | 169 | 130 | 0.93 | 11.5006 | 17.306 | 200
33 | ТП-113 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 205 | 154 | 125 | 248 | 200 | 187 | 0.93 | 17.7837 | 23.3319 | 200
34 | ТП-113 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 11 | 112 | 204 | 95 | 187 | 218 | 126 | 0.93 | 15.1014 | 19.5106 | 200
35 | ТП-114 - ввод 1 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 263 | 230 | 242 | 294 | 286 | 291 | 0.93 | 17.0139 | 20.162 | 400
36 | ТП-114 - ввод 2 | 1000 | г.Дудинка, ул. Щорса 21 | 146 | 161 | 128 | 164 | 172 | 158 | 0.93 | 10.0694 | 11.4352 | 400
37 | ТП-116 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 291 | 315 | 234 | 311 | 326 | 253 | 0.93 | 30.8642 | 32.7014 | 250
38 | ТП-116 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 16 | 147 | 171 | 133 | 153 | 189 | 154 | 0.93 | 16.5711 | 18.2246 | 250
39 | ТП-117 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 162 | 148 | 120 | 204 | 200 | 187 | 0.93 | 15.7995 | 21.7152 | 200
40 | ТП-117 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Дудинская 19 | 234 | 310 | 274 | 316 | 361 | 324 | 0.93 | 30.0558 | 36.7798 | 200
41 | ТП-118 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 112 | 102 | 134 | 154 | 117 | 149 | 0.93 | 12.7866 | 15.4321 | 250
42 | ТП-118 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 3А | 199 | 181 | 138 | 256 | 246 | 201 | 0.93 | 19.0329 | 25.8304 | 250
43 | ТП-120 - ввод1 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 362 | 297 | 354 | 397 | 346 | 372 | 0.93 | 37.2208 | 40.9685 | 250
44 | ТП-120 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Строителей 25 А | 200 | 211 | 191 | 224 | 225 | 230 | 0.93 | 22.1193 | 24.9486 | 250
45 | ТП-121 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 135 | 87 | 152 | 165 | 163 | 190 | 0.93 | 13.7419 | 19.0329 | 250
46 | ТП-121 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Щорса 31 | 26 | 18 | 22 | 60 | 56 | 74 | 0.93 | 2.425 | 6.9812 | 250
47 | ТП-123 - ввод 1 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250
48 | ТП-123 - ввод 2 | 400 | г.Дудинка, ул. Щорса 37 А | 196 | 222 | 246 | 241 | 267 | 301 | 0.93 | 38.4259 | 46.8171 | 250
49 | ТП-145 - ввод 1 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 74 | 52 | 74 | 91 | 69 | 109 | 0.93 | 7.3486 | 9.8839 | 250
50 | ТП-145 - ввод 2 | 630 | г.Дудинка, ул. Морозова 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 250